## Generadores
GENERADORES
PARTIDA MOTOR DIRECTA | [9 empty] | 1 | FORMULA GENERAL | [10 empty] | 4 | FORMULA PARA CALCULOS DE KVA A PARTIR DEL DATO DE CORRIENTE | [12 empty] | 7
[6 empty] | Ingresar Dato Motor |  |  |  |  | I | = | KVA | X | 1OOO |  | Ingresar DatoS | [5 empty] | KVA | = | I | X | VL | X 3 |  |  | Ingresar DatoS
| PARTIDA DIRECTA |  |  |  |  | HP | = | 100 | Potencia |  |  |  | VL | X |  | 3 | KVA | 27 | VL | 380 | Raiz 3 | 1.7321 |  |  |  |  | 1OOO |  |  |  | I | 90 | VL | 380 | Raiz 3 | 1.7321
[11 empty] | I : | Corriente nominal del equipo | [10 empty] | I : | Corriente nominal del equipo
| Formula | [9 empty] | KVA : | Potencia nominal en placa | [10 empty] | KVA : | Potencia nominal en placa
| 3 | x | HP | = | KVA | [5 empty] | VL : | Voltage de placa | [10 empty] | VL : | Voltage de placa
| Calculo | [10 empty] | I | = | 27 | X | 1000 | = | 27000 | = | 41.0223 | I |  |  | KVA | = | 90 | X | 380 | X | 1.7321 | = | 59236.1376 | = | 59.2361 | KVA
| 3 | x | 100 | = | 300 | KVA | [7 empty] | 380 | X | 1.7321 |  | 658.1793 | [9 empty] | 1000 |  |  |  | 1000
PARTIDA MOTOR ESTRELLA TRIANGULO | [9 empty] | 2 | EQUIVALENCIA DE KW A KVA ( PARA CALCULAR LOS KVA DEL EQUIPO ) | [10 empty] | 5 | CORRIENTE MAXIMA DE PRUEBA DE CARGA | [12 empty] | 8
[6 empty] | Ingresar Dato Motor | [10 empty] | Ingresar Dato | [5 empty] | I : | = | KW |  | X | 1000 |  |  | Ingresar DatoS
PARTIDA ESTRELLA TRIANGULO | [5 empty] | HP | = | 100 | Potencia |  |  | KVA | = | KW/Fp |  |  |  |  | 32 | KW |  |  |  |  | VL |  | X |  | 3 |  | KW | 22 | VL | 380 | Raiz 3 | 1.7321
[23 empty] | I : | Corriente nominal del equipo
| Formula | [10 empty] | Formula | [10 empty] | KVA : | Potencia nominal en placa
| 2.5 | x | HP | = | KVA | [6 empty] | KVA | = | KW | / | 0.8 | [6 empty] | VL : | Voltage de placa
| Calculo | [10 empty] | Calculo | [6 empty] | Fp: Factor de Potencia del Equipo |  |  |  |  | I | = | 22 | X | 1000 | = | 22000 | = | 33.4255 | I
| 2.5 | x | 100 | = | 250 | KVA | [5 empty] | KVA | = | 40 | [11 empty] | 380 | X | 1.7321 |  | 658.1793
PARA LA MAYORIA DE LOS CASOS Fp = 8
PARTIDA MOTOR ESTRELLA ELECTRONICA | [9 empty] | 3 | EQUIVALENCIA DE KVA A KW ( PARA CALCULAR LOS KW DEL EQUIPO ) | [10 empty] | 6
[6 empty] | Ingresar Dato Motor | [10 empty] | Ingresar Dato
PARTIDA ELECTRONICA | [5 empty] | HP | = | 100 | Potencia |  |  | KW | = | KVA X Fp |  |  |  |  | 40 | KVA
| Formula | [10 empty] | Formula
| 2 | x | HP | = | KVA | [6 empty] | KW | = | KVA | X | 0.8
| Calculo | [10 empty] | Calculo | [6 empty] | Fp: Factor de Potencia del Equipo
| 2 | x | 100 | = | 200 | KVA | [5 empty] | KW | = | 32
PARA LA MAYORIA DE LOS CASOS Fp = 8

## Pot. Trabajo Grupos Gen
KVA | KW | AMP | KVA | KW | AMP | KVA | KW | AMP
27 | 22 | [7 empty] | -13
40 | 32
44 | 35
60 | 48
70 | 56
80 | 64
85 | 68
90 | 72
100 | 80
125 | 100
150 | 120
200 | 160
250 | 200
300 | 240
350 | 320
400 | 400
500 | 480
600